## Tabelle1
Wärmepumpen-Deklaration (Lärmschutznachweis)
Beurteilung der Lärmimmissionen von Luft/Wasser-Wärmepumpen (WP) mit einer Heizleistung bis max. 40 kW im Baubewilligungsverfahren
Gemeinde | [7 empty] | Angaben zur Wärmepumpe gemäss Euro-Norm EN 255
resp. EN 14511 / EN 12102 (siehe auch www.wpz.ch)
Baugesuchs-Nr. | [7 empty] | Hersteller
Gesuchsteller | [7 empty] | Modell / Typ
Grundstück-Nummer: | [7 empty] | Leistung |  |  |  | kW
[8 empty] | Schallleistung LwA(aussen): |  |  |  | dB
bei Normalbetrieb, nicht Flüsterbetrieb (gilt auch bei Innenmontage)
Wärme-Erzeugung für
Betriebsdauer (ti) der WP während der |  |  |  |  | Nacht | 12 | Std.
Nacht (19:00 - 07:00 Uhr)
Gilt für 1-stufige WP im monovalenten Betrieb. Bei 2-stufigen und | [8 empty] | (entsprechendes bitte ankreuzen)
Doppel-Anlagen erhöht sich der Beurteilungspegel um + 3 dB. | [7 empty] | techn. Datenblatt + Situationsplan mit eingezeichneter WP beilegen!
Berechnung des Beurteilungspegels Lr am Empfangsort:
1 | Schallleistungspegel LwA (aussen): |  |  |  |  | 0 | dB | Richtfaktor Q: |  | Q = 2 | für Aussenaufstellung (freistehend)
2 | Richtfaktor Q: | [8 empty] | Q = 4 | an der Fassade (bis 5 m Abstand)
3 | Distanz Quelle-Empfänger d: | [5 empty] | m |  |  |  | (z.B. Lüftungsschacht, Lüftungsgitter)
4 | Schalldruckpegel LpA am Empfangsort: | [8 empty] | Q = 8 | bei einspringender Fassadenecke
| LpA = LwA + 10 * log [ Q / (4π d2 )] = |  |  |  |  | #DIV/0! | dB | Distanz d: zum Nachbargebäude; wenn unbebaute Parzelle: Baulinie
5 | Lärmschmutz- |  |  | Wetterschutzgitter schallgedämmt (ca. -3 dB) | [8 empty] | dB
| Massnahmen |  |  | Lichtschacht klein (ca 1.5 m tief, ca. -5 dB) | [8 empty] | dB
|  |  |  | Lichtschacht gross (ca. 2.0 m tief, ca. -6 dB) | [8 empty] | dB
|  |  |  | Luftschlauch innen schallabsorbierend (bis - 4 dB) bei innen aufgestellten Anlagen | [8 empty] | dB
Andere:
6 | Schalldruckpegel LpA am Empfangsort mit Lärmschutz-Massnahmen: | [10 empty] | #DIV/0! | dB
Beurteilungsperiode: | [11 empty] | Nacht
(der Nachtbetrieb ist beim Betrieb von WP massgebend) | [11 empty] | (19 -07 Uhr)
6 | Schalldruckpegel LpA am Empfangsort (= Leq) (= Mittelungspegel), aus Zeile 6 übertragen: | [10 empty] | #DIV/0! | dB
Korrekturfaktoren nach Anhang 6 Lärmschutz-Verordnung (SR 814.41; abgekürzt LSV):
7 | K1 | für Heizungs-/Lüftungs- und Klimaanlagen-Betrieb während der Nacht | [9 empty] | 10 | dB
8 | K2 | Hörbarkeit des Tongehalts: | [9 empty] | 2 | dB
+ 2; bei leicht hörbarem Tongehalt (=Normalfall)
+ 4; bei deutlich hörbarem Tongehalt
Der schwach hörbare Tongehalt von + 2 dB ist in einem Zweifelsfall anhand eines
Frequenzspektrums nachzuweisen.
9 | K3 | Hörbarkeit des Impulsgehaltes: (im Normalfall nicht hörbar (= 0) bei 1-stufigem monovalentem Betrieb) | [9 empty] | 0 | dB
10 | Pegelkorrektur für Betriebsdauer t i: (in der Regel: t = 12 h, da durch Behörden nicht überprüfbar) | [10 empty] | 0 | dB
11 | Vorsorgefaktor (da technisch machbar) / Sicherheitszuschlag für Standardabweichung | [10 empty] | 3 | dB
der EMPA-Messung nach ISONorm 4871: (Geräuschdeklaration und Messunsicherheit)
S6-11 | Beurteilungspegel Lr am Immissionsort (ohne weitere Lärmschutzmassnahmen): | [10 empty] | #DIV/0! | dB
| Grenzwerte gemäss LSV: |  |  |  | ES II (Wohnzone) | [6 empty] | 45 | dB
| (= Planungswerte) |  |  |  | ES III (z.B. gemischte Zonen) | [6 empty] | 50 | dB
Grenzwert für die im Baugesuch gültige ES | [6 empty] | eingehalten?
(Bitte Empfindlichkeits-Stufe (ES) eintragen und entsprechend ankreuzen.)
Ort, Datum | [7 empty] | Unterschrift:
Erläuterungen:
Die Eingabefelder sind rosa schattiert. |  |  |  | Die Felder mit Formeln sind graduell organge schattiert und nicht zu ändern.
Wir gehen (in aktueller Rücksprache mit anderen Ostschweizer Kantonen und infolge von technischen Entwicklungen) von den folgenden Pegelkorrekturen und Zeit- und
Vorsorgefaktoren aus: |  |  | K1 = 10 dB gemäss Anhang 6 LSV |  |  |  |  | K2 = Tongehalt = 2 (oder 4) dB |  |  | K3 = Impulsgehalt = 0 dB
|  |  | Zeitkorrektur = 0 dB -> Anlage kann die ganze Nacht betrieben werden | [7 empty] | Vorsorgefaktor = 3 dB
St. Gallen, 10.02.2016
Heizung
Warmwasser
Luft/Wasser
Aussenmontage
Innenmontage
JA
NEIN

## Kompatibilitätsbericht
Kompatibilitätsbericht für Warmepumpendeklaration_Ueberprüfung durch Gemeinde.xls
Ausführen auf 14.04.2014 09:14
Die folgenden Features in dieser Arbeitsmappe werden von früheren Excel-Versionen nicht unterstützt. Diese Features gehen beim Speichern dieser Arbeitsmappe in einem früheren Dateiformat möglicherweise verloren oder werden beschädigt.
Geringer Genauigkeitsverlust | Anzahl
Einige Zellen oder Formatvorlagen in dieser Arbeitsmappe enthalten eine Formatierung, die vom ausgewählten Dateiformat nicht unterstützt wird. Diese Formate werden in das ähnlichste verfügbare Format konvertiert. | 24